## GERAL
|  |  | Tomadas de Uso Geral (TUG) |  |  |  | Tomadas de Uso Específico (TUE)
| Dependência | Pot. Iluminação (VA) | Quantidade | Potência(VA) | Fator de Potência (FP) | Potência(W) | Quantidade | Descrição | P. un(VA) | FP | P un corrigida(W) | Ptotal (W)
1 | Recepção | 540 | 15 | 2400 | 1 | 2400 | 2 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 4000
2 | Corredor (gabinetes) | 800 | 4 | 700 | 1 | 700 | 4 | Ar Condicionado | 4000 | 1 | 4000 | 16000
3 | Gabinete 01 | 400 | 13 | 2600 | 1 | 2600 | 2 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 4000
4 | Sala de Reunião | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
5 | Gabinete 02 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
6 | Gabinete 03 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
7 | Gabinete 04 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
8 | Gabinete 05 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
9 | Gabinete 06 | 320 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
10 | Gabinete 07 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
11 | Gabinete 08 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
12 | Gabinete 09 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
13 | Gabinete 10 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
14 | Gabinete 11 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
15 | Banheiro (gabinetes) | 160 | 2 | 1200 | 1 | 1200 | 0 | - |  | 1 | 0 | 0
16 | Hall | 640 | 16 | 2700 | 1 | 2700 | 3 | Ar Condicionado | 4000 | 1 | 4000 | 10000
17 | Banheiro (hall) | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Chuveiro | 5500 | 1 | 5500 | 5500
18 | Refeitório | 160 | 5 | 1400 | 1 | 1400 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
19 | Cozinha | 140 | 7 | 3000 | 1 | 3000 | 0 | - |  | 1 | 0 | 0
20 | Almoxarifado | 60 | 5 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | - |  | 1 | 0 | 0
21 | Depósito | 120 | 4 | 800 | 1 | 800 | 0 | - |  | 1 | 0 | 0
22 | Central TI/Energia | 140 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
23 | Plenário | 2340 | 10 | 1800 | 1 | 1800 | 4 | Ar Condicionado | 4000 | 1 | 4000 | 14000
24 | Sala 01 | 140 | 5 | 900 | 1 | 900 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
25 | Sala 02 | 80 | 7 | 1300 | 1 | 1300 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
26 | Sala 03 | 80 | 7 | 1300 | 1 | 1300 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
27 | Circulação | 1280 | 5 | 1200 | 1 | 1200 | 0 | - |  | 1 | 0 | 0
28 | Sala de Imprensa | 380 | 9 | 1600 | 1 | 1600 | 2 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 4000
29 | Corredor (refeitório) | 80 | 3 | 600 | 1 | 600 | 0 | - |  | 1 | 0 | 0
30 | Pavimento térreo (prédio "novo") | 2160 | 42 | 7500 | 1 | 7500 | 7 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 14000
31 | Pavimento superior (prédio "novo") | 2960 | 35 | 6600 | 1 | 6600 | 8 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 16000
Total |  | 14940 |  |  |  | 51800 | [5 empty] | 119500 | 186240
| Descrição | Qtd | P un (W) | Ptotal (W) | FD | Demanda
| Iluminação + Tomadas de Uso Geral | 1 | 66740 | 66740 | 0.8 | 53392
| Ar Condicionado | 38 | 2000 | 76000 | 0.77 | 58520
| Ar Condicionado | 4 | 3000 | 12000 | 0.77 | 9240
| Ar Condicionado | 7 | 4000 | 28000 | 0.77 | 21560
| Chuveiro | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 5500
| Total |  |  |  |  | 148212 | 388.9556
| CARGA INSTALADA | 186,2KW
| DEMANDA PREVISTA | 148,2KVA
| CORRENTE | 389A
| TENSÃO | 3Ø127/220V
Circuito | Descrição | Potência (W) | Corrente (A) | Disjuntor (A) | Cabo (mm²) | Tensão (V)
1a | Iluminação (Gabinetes 02, 03, 04, 05, Sala de Reunião e Banheiro) | 960 | 7.5591 | 10 | 2.5 | 127
2a | Iluminação (Gabinetes 06, 07, 08, 09, 10 e 11) | 1120 | 8.8189 | 16 | 2.5 | 127
3a | TUG (Sala de Reunião) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
4a | TUG (Gabinete 02) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
5a | TUG (Gabinete 03) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
6a | TUG (Gabinete 04) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
7a | TUG (Gabinete 05) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
8a | TUG (Gabinete 06) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
9a | TUG (Gabinete 07) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
10a | TUG (Gabinete 08) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
11a | TUG (Gabinete 09) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
12a | TUG (Gabinete 10) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
13a | TUG (Gabinete 11) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
14a | TUG (Recepção) | 1200 | 9.4488 | 16 | 2.5 | 127
15a | TUG (Recepção) | 1200 | 9.4488 | 16 | 2.5 | 127
16a | TUG (Corredor e Banheiro) | 1900 | 14.9606 | 20 | 4 | 127
17a | TUE (Ar Condicionado Sala de Reunião) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
18a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 02) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
19a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 03) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
20a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 04) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
21a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 05) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
22a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 06) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
23a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 07) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
24a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 08) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
25a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 09) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
26a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 10) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
27a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 11) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
28a | TUE (Ar Condicionado Recepção) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
29a | TUE (Ar Condicionado Recepção) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
30a | TUE (Ar Condicionado Corredor gabinetes) | 4000 | 18.1818 | 20 | 2.5 | 220
31a | Iluminação (Recepção) | 540 | 4.252 | 6 | 1.5 | 127
32a | Iluminação (Corredor gabinetes) | 800 | 6.2992 | 10 | 1.5 | 127
33a | TUE (Ar Condicionado Corredor gabinetes) | 4000 | 18.1818 | 20 | 1.5 | 220
34a | TUE (Ar Condicionado Corredor gabinetes) | 4000 | 18.1818 | 20 | 1.5 | 220
35a | TUE (Ar Condicionado Corredor gabinetes) | 4000 | 18.1818 | 20 | 2.5 | 220
1b | Iluminação (Plenário) | 1140 | 8.9764 | 16 | 1.5 | 127
2b | Iluminação (Plenário) | 1200 | 9.4488 | 16 | 1.5 | 127
3b | TUG (Plenário) | 1800 | 14.1732 | 20 | 2.5 | 127
4b | TUG (Sala 01 e Circulação) | 2100 | 16.5354 | 20 | 2.5 | 127
5b | TUG (Sala 02) | 1300 | 10.2362 | 16 | 2.5 | 127
6b | TUG (Sala 03 e Circulação) | 1800 | 14.1732 | 20 | 2.5 | 127
7b | Iluminação (Refeitório, Cozinha, Almoxarifado, Depósito, Central TI/Energia, Sala de Imprensa e Corredor refeitório) | 1080 | 8.5039 | 10 | 1.5 | 127
8b | TUG (Central de TI/Energia) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
9b | TUG (Depósito) | 800 | 6.2992 | 10 | 2.5 | 127
10b | TUG (Corredor refeitório) | 600 | 4.7244 | 6 | 2.5 | 127
11b | TUG (Refeitório) | 800 | 6.2992 | 10 | 2.5 | 127
12b | TUG (Refeitório e Cozinha) | 1200 | 5.4545 | 10 | 2.5 | 220
13b | TUG (Cozinha) | 2400 | 18.8976 | 20 | 2.5 | 127
14b | TUG (Almoxarifado) | 1000 | 7.874 | 10 | 2.5 | 127
15b | TUE (Ar Condicionado Central de TI/Energia) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
16b | TUG (Hall) | 1400 | 11.0236 | 16 | 2.5 | 127
17b | TUG (Hall) | 1300 | 10.2362 | 16 | 2.5 | 127
18b | TUG (Gabinete 01) | 1400 | 11.0236 | 16 | 2.5 | 127
19b | TUG (Gabinete 01 / Aux) | 1200 | 9.4488 | 16 | 2.5 | 127
20b | TUG (Sala de Imprensa) | 1600 | 12.5984 | 16 | 2.5 | 127
21b | TUE (Ar Condicionado Sala de Imprensa) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
22b | TUE (Ar Condicionado Sala de Imprensa) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
23b | TUE (Ar Condicionado Gabinete 01 / Aux) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
24b | TUE (Ar Condicionado Gabinete 01) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
25b | TUE (Ar Condicionado Hall) | 3000 | 13.6364 | 16 | 2.5 | 220
26b | TUE (Ar Condicionado Hall) | 4000 | 18.1818 | 20 | 2.5 | 220
27b | TUE (Ar Condicionado Hall) | 3000 | 13.6364 | 16 | 2.5 | 220
28b | TUE (Ar Condicionado Refeitório) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
29b | TUE (Ar Condicionado Sala 01) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
30b | TUE (Ar Condicionado Sala 02) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
31b | TUE (Ar Condicionado Sala 03) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
32b | TUE (Ar Condicionado Plenário) | 3000 | 13.6364 | 16 | 2.5 | 220
33b | TUE (Ar Condicionado Plenário) | 4000 | 18.1818 | 20 | 2.5 | 220
34b | TUE (Ar Condicionado Plenário) | 4000 | 18.1818 | 20 | 2.5 | 220
35b | TUE (Ar Condicionado Plenário) | 3000 | 13.6364 | 16 | 2.5 | 220
36b | TUE (Chuveiro) | 5500 | 25 | 30 | 4 | 220
37b | Iluminação (Salas 01, 02, 03 e Circulação) | 1580 | 12.4409 | 16 | 1.5 | 127
38b | Iluminação (Hall, Banheiro Hall e Gabinete 01) | 1400 | 11.0236 | 16 | 2.5 | 127
1c | ILUMINAÇÃO CORREDOR, SALAS 01, 02, 03 E 04 | 1200 | 9.4488 | 16 | 2.5 | 127
2c | ILUMINAÇÃO SALAS 05, 06, ARQUIVO E GUARITA | 960 | 7.5591 | 16 | 2.5 | 127
3c | TOMADAS SALA 01 | 1100 | 8.6614 | 16 | 2.5 | 127
4c | TOMADAS SALA 02 | 1100 | 8.6614 | 16 | 2.5 | 127
5c | TOMADAS SALA 03 | 1100 | 8.6614 | 16 | 2.5 | 127
6c | TOMADAS SALA 04 | 1100 | 8.6614 | 16 | 2.5 | 127
7c | TOMADAS SALA 05 | 1200 | 9.4488 | 16 | 2.5 | 127
8c | TOMADAS SALA 06 | 1200 | 9.4488 | 16 | 2.5 | 127
9c | TOMADAS GUARITA | 700 | 5.5118 | 16 | 2.5 | 127
10c | AR CONDICIONADO SALA 01 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
11c | AR CONDICIONADO SALA 02 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
12c | AR CONDICIONADO SALA 03 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
13c | AR CONDICIONADO SALA 04 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
14c | AR CONDICIONADO SALA 05 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
15c | AR CONDICIONADO SALA 06 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
16c | AR CONDICIONADO GUARITA | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
1d | ILUMINAÇÃO RAMPA/ESCADA E WC | 720 | 5.6693 | 16 | 1.5 | 127
2d | ILUMINAÇÃO CORREDOR, SECRETARIA, ESCRITÓRIO 01 E 02 | 1280 | 10.0787 | 16 | 2.5 | 127
3d | ILUMINAÇÃO SALA DE REUNIÃO E COMPRAS | 960 | 7.5591 | 16 | 2.5 | 127
4d | TOMADAS SECRETARIA E ESCRITÓRIO 01 | 2100 | 16.5354 | 20 | 2.5 | 127
5d | TOMADAS ESCRITÓRIO 02 | 900 | 7.0866 | 16 | 2.5 | 127
6d | TOMADAS SALA DE REUNIÃO | 1100 | 8.6614 | 16 | 2.5 | 127
7d | TOMADAS COMPRAS | 1900 | 14.9606 | 20 | 4 | 127
8d | TOMADAS CORREDOR | 600 | 4.7244 | 10 | 2.5 | 127
9d | AR CONDICIONADO SECRETARIA | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
10d | AR CONDICIONADO SECRETARIA | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
11d | AR CONDICIONADO SECRETARIA | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
12d | AR CONDICIONADO ESCRITÓRIO 01 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
13d | AR CONDICIONADO ESCRITÓRIO 02 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
14d | AR CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
15d | AR CONDICIONADO COMPRAS | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
16d | AR CONDICIONADO COMPRAS | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220

## Carga Instalada
|  |  | Tomadas de Uso Geral (TUG) |  |  |  | Tomadas de Uso Específico (TUE)
| Dependência | Pot. Iluminação (VA) | Quantidade | Potência(VA) | Fator de Potência (FP) | Potência(W) | Quantidade | Descrição | P. un(VA) | FP | P un corrigida(W) | Ptotal (W)
1 | Recepção | 540 | 15 | 2400 | 1 | 2400 | 2 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 4000
2 | Corredor (gabinetes) | 800 | 4 | 700 | 1 | 700 | 4 | Ar Condicionado | 4000 | 1 | 4000 | 16000
3 | Gabinete 01 | 400 | 13 | 2600 | 1 | 2600 | 2 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 4000
4 | Sala de Reunião | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
5 | Gabinete 02 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
6 | Gabinete 03 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
7 | Gabinete 04 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
8 | Gabinete 05 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
9 | Gabinete 06 | 320 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
10 | Gabinete 07 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
11 | Gabinete 08 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
12 | Gabinete 09 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
13 | Gabinete 10 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
14 | Gabinete 11 | 160 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
15 | Banheiro (gabinetes) | 160 | 2 | 1200 | 1 | 1200 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0
16 | Hall | 640 | 16 | 2700 | 1 | 2700 | 3 | Ar Condicionado | 4000 | 1 | 4000 | 10000
17 | Banheiro (hall) | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Chuveiro | 5500 | 1 | 5500 | 5500
18 | Refeitório | 160 | 5 | 1400 | 1 | 1400 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
19 | Cozinha | 140 | 7 | 3000 | 1 | 3000 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0
20 | Almoxarifado | 60 | 5 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0
21 | Depósito | 120 | 4 | 800 | 1 | 800 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0
22 | Central TI/Energia | 140 | 6 | 1100 | 1 | 1100 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
23 | Plenário | 2340 | 10 | 1800 | 1 | 1800 | 4 | Ar Condicionado | 4000 | 1 | 4000 | 14000
24 | Sala 01 | 140 | 5 | 900 | 1 | 900 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
25 | Sala 02 | 80 | 7 | 1300 | 1 | 1300 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
26 | Sala 03 | 80 | 7 | 1300 | 1 | 1300 | 1 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 2000
27 | Circulação | 1280 | 5 | 1200 | 1 | 1200 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0
28 | Sala de Imprensa | 380 | 9 | 1600 | 1 | 1600 | 2 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 4000
29 | Corredor (refeitório) | 80 | 3 | 600 | 1 | 600 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0
30 | Pavimento térreo (prédio "novo") | 2160 | 42 | 7500 | 1 | 7500 | 7 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 14000
31 | Pavimento superior (prédio "novo") | 2960 | 35 | 6600 | 1 | 6600 | 8 | Ar Condicionado | 2000 | 1 | 2000 | 16000
Total |  | 14940 |  |  |  | 51800 | [5 empty] | 119500 | 186240

## Demanda
Descrição | Qtd | P un (W) | Ptotal (W) | FD | Demanda
Iluminação + Tomadas de Uso Geral | 1 | 66740 | 66740 | 0.8 | 53392
Ar Condicionado | 38 | 2000 | 76000 | 0.77 | 58520
Ar Condicionado | 4 | 3000 | 12000 | 0.77 | 9240
Ar Condicionado | 7 | 4000 | 28000 | 0.77 | 21560
Chuveiro | 1 | 5500 | 5500 | 1 | 5500
Total |  |  |  |  | 148212

## Circuitos
Circuito | Descrição | Potência (W) | Corrente (A) | Disjuntor (A) | Cabo (mm²) | Tensão (V)
1a | Iluminação (Gabinetes 02, 03, 04, 05, Sala de Reunião e Banheiro) | 960 | 7.5591 | 10 | 2.5 | 127
2a | Iluminação (Gabinetes 06, 07, 08, 09, 10 e 11) | 1120 | 8.8189 | 16 | 2.5 | 127
3a | TUG (Sala de Reunião) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
4a | TUG (Gabinete 02) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
5a | TUG (Gabinete 03) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
6a | TUG (Gabinete 04) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
7a | TUG (Gabinete 05) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
8a | TUG (Gabinete 06) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
9a | TUG (Gabinete 07) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
10a | TUG (Gabinete 08) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
11a | TUG (Gabinete 09) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
12a | TUG (Gabinete 10) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
13a | TUG (Gabinete 11) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
14a | TUG (Recepção) | 1200 | 9.4488 | 16 | 2.5 | 127
15a | TUG (Recepção) | 1200 | 9.4488 | 16 | 2.5 | 127
16a | TUG (Corredor e Banheiro) | 1900 | 14.9606 | 20 | 4 | 127
17a | TUE (Ar Condicionado Sala de Reunião) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
18a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 02) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
19a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 03) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
20a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 04) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
21a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 05) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
22a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 06) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
23a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 07) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
24a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 08) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
25a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 09) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
26a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 10) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
27a | TUE (Ar Condicionado Gabinete 11) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
28a | TUE (Ar Condicionado Recepção) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
29a | TUE (Ar Condicionado Recepção) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
30a | TUE (Ar Condicionado Corredor gabinetes) | 4000 | 18.1818 | 20 | 2.5 | 220
31a | Iluminação (Recepção) | 540 | 4.252 | 6 | 1.5 | 127
32a | Iluminação (Corredor gabinetes) | 800 | 6.2992 | 10 | 1.5 | 127
33a | TUE (Ar Condicionado Corredor gabinetes) | 4000 | 18.1818 | 20 | 1.5 | 220
34a | TUE (Ar Condicionado Corredor gabinetes) | 4000 | 18.1818 | 20 | 1.5 | 220
35a | TUE (Ar Condicionado Corredor gabinetes) | 4000 | 18.1818 | 20 | 2.5 | 220
1b | Iluminação (Plenário) | 1140 | 8.9764 | 16 | 1.5 | 127
2b | Iluminação (Plenário) | 1200 | 9.4488 | 16 | 1.5 | 127
3b | TUG (Plenário) | 1800 | 14.1732 | 20 | 2.5 | 127
4b | TUG (Sala 01 e Circulação) | 2100 | 16.5354 | 20 | 2.5 | 127
5b | TUG (Sala 02) | 1300 | 10.2362 | 16 | 2.5 | 127
6b | TUG (Sala 03 e Circulação) | 1800 | 14.1732 | 20 | 2.5 | 127
7b | Iluminação (Refeitório, Cozinha, Almoxarifado, Depósito, Central TI/Energia, Sala de Imprensa e Corredor refeitório) | 1080 | 8.5039 | 10 | 1.5 | 127
8b | TUG (Central de TI/Energia) | 1100 | 8.6614 | 10 | 2.5 | 127
9b | TUG (Depósito) | 800 | 6.2992 | 10 | 2.5 | 127
10b | TUG (Corredor refeitório) | 600 | 4.7244 | 6 | 2.5 | 127
11b | TUG (Refeitório) | 800 | 6.2992 | 10 | 2.5 | 127
12b | TUG (Refeitório e Cozinha) | 1200 | 5.4545 | 10 | 2.5 | 220
13b | TUG (Cozinha) | 2400 | 18.8976 | 20 | 2.5 | 127
14b | TUG (Almoxarifado) | 1000 | 7.874 | 10 | 2.5 | 127
15b | TUE (Ar Condicionado Central de TI/Energia) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
16b | TUG (Hall) | 1400 | 11.0236 | 16 | 2.5 | 127
17b | TUG (Hall) | 1300 | 10.2362 | 16 | 2.5 | 127
18b | TUG (Gabinete 01) | 1400 | 11.0236 | 16 | 2.5 | 127
19b | TUG (Gabinete 01 / Aux) | 1200 | 9.4488 | 16 | 2.5 | 127
20b | TUG (Sala de Imprensa) | 1600 | 12.5984 | 16 | 2.5 | 127
21b | TUE (Ar Condicionado Sala de Imprensa) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
22b | TUE (Ar Condicionado Sala de Imprensa) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
23b | TUE (Ar Condicionado Gabinete 01 / Aux) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
24b | TUE (Ar Condicionado Gabinete 01) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
25b | TUE (Ar Condicionado Hall) | 3000 | 13.6364 | 16 | 2.5 | 220
26b | TUE (Ar Condicionado Hall) | 4000 | 18.1818 | 20 | 2.5 | 220
27b | TUE (Ar Condicionado Hall) | 3000 | 13.6364 | 16 | 2.5 | 220
28b | TUE (Ar Condicionado Refeitório) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
29b | TUE (Ar Condicionado Sala 01) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
30b | TUE (Ar Condicionado Sala 02) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
31b | TUE (Ar Condicionado Sala 03) | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
32b | TUE (Ar Condicionado Plenário) | 3000 | 13.6364 | 16 | 2.5 | 220
33b | TUE (Ar Condicionado Plenário) | 4000 | 18.1818 | 20 | 2.5 | 220
34b | TUE (Ar Condicionado Plenário) | 4000 | 18.1818 | 20 | 2.5 | 220
35b | TUE (Ar Condicionado Plenário) | 3000 | 13.6364 | 16 | 2.5 | 220
36b | TUE (Chuveiro) | 5500 | 25 | 30 | 4 | 220
37b | Iluminação (Salas 01, 02, 03 e Circulação) | 1580 | 12.4409 | 16 | 1.5 | 127
38b | Iluminação (Hall, Banheiro Hall e Gabinete 01) | 1400 | 11.0236 | 16 | 2.5 | 127
1c | ILUMINAÇÃO CORREDOR, SALAS 01, 02, 03 E 04 | 1200 | 9.4488 | 16 | 2.5 | 127
2c | ILUMINAÇÃO SALAS 05, 06, ARQUIVO E GUARITA | 960 | 7.5591 | 16 | 2.5 | 127
3c | TOMADAS SALA 01 | 1100 | 8.6614 | 16 | 2.5 | 127
4c | TOMADAS SALA 02 | 1100 | 8.6614 | 16 | 2.5 | 127
5c | TOMADAS SALA 03 | 1100 | 8.6614 | 16 | 2.5 | 127
6c | TOMADAS SALA 04 | 1100 | 8.6614 | 16 | 2.5 | 127
7c | TOMADAS SALA 05 | 1200 | 9.4488 | 16 | 2.5 | 127
8c | TOMADAS SALA 06 | 1200 | 9.4488 | 16 | 2.5 | 127
9c | TOMADAS GUARITA | 700 | 5.5118 | 16 | 2.5 | 127
10c | AR CONDICIONADO SALA 01 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
11c | AR CONDICIONADO SALA 02 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
12c | AR CONDICIONADO SALA 03 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
13c | AR CONDICIONADO SALA 04 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
14c | AR CONDICIONADO SALA 05 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
15c | AR CONDICIONADO SALA 06 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
16c | AR CONDICIONADO GUARITA | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
1d | ILUMINAÇÃO RAMPA/ESCADA E WC | 720 | 5.6693 | 16 | 1.5 | 127
2d | ILUMINAÇÃO CORREDOR, SECRETARIA, ESCRITÓRIO 01 E 02 | 1280 | 10.0787 | 16 | 2.5 | 127
3d | ILUMINAÇÃO SALA DE REUNIÃO E COMPRAS | 960 | 7.5591 | 16 | 2.5 | 127
4d | TOMADAS SECRETARIA E ESCRITÓRIO 01 | 2100 | 16.5354 | 20 | 2.5 | 127
5d | TOMADAS ESCRITÓRIO 02 | 900 | 7.0866 | 16 | 2.5 | 127
6d | TOMADAS SALA DE REUNIÃO | 1100 | 8.6614 | 16 | 2.5 | 127
7d | TOMADAS COMPRAS | 1900 | 14.9606 | 20 | 4 | 127
8d | TOMADAS CORREDOR | 600 | 4.7244 | 10 | 2.5 | 127
9d | AR CONDICIONADO SECRETARIA | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
10d | AR CONDICIONADO SECRETARIA | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
11d | AR CONDICIONADO SECRETARIA | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
12d | AR CONDICIONADO ESCRITÓRIO 01 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
13d | AR CONDICIONADO ESCRITÓRIO 02 | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
14d | AR CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
15d | AR CONDICIONADO COMPRAS | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220
16d | AR CONDICIONADO COMPRAS | 2000 | 9.0909 | 16 | 2.5 | 220

## Balanço
| Circuito | Fase A | Fase B | Fase C
Painel 1 | 1a |  |  | 960
| 2a |  | 1120
| 3a |  | 1100
| 4a | 1100
| 5a |  | 1100
| 6a |  |  | 1100
| 7a | 1100
| 8a |  | 1100
| 9a |  |  | 1100
| 10a | 1100
| 11a |  | 1100
| 12a |  |  | 1100
| 13a | 1100
| 14a |  | 1200
| 15a |  |  | 1200
| 16a | 1900
| 17a |  | 1000 | 1000
| 18a | 1000 |  | 1000
| 19a | 1000 | 1000
| 20a |  | 1000 | 1000
| 21a | 1000 |  | 1000
| 22a | 1000 | 1000
| 23a |  | 1000 | 1000
| 24a | 1000 |  | 1000
| 25a | 1000 | 1000
| 26a |  | 1000 | 1000
| 27a | 1000 |  | 1000
| 28a | 1000 | 1000
| 29a |  | 1000 | 1000
| 30a | 2000 |  | 2000
| 31a |  |  | 540
| 32a | 800
| 33a | 2000 | 2000
| 34a |  | 2000 | 2000
| 35a | 2000 |  | 2000
| SOMA | 21100 | 19720 | 21000 | 61820 | 162.6842
Painel 2 | 1b | 1140
| 2b |  | 1200
| 3b |  |  | 1800
| 4b | 2100
| 5b | 1300
| 6b |  |  | 1800
| 7b |  | 1080
| 8b |  | 1100
| 9b |  |  | 800
| 10b |  | 600
| 11b | 800
| 12b | 600 |  | 600
| 13b |  | 2400
| 14b |  |  | 1000
| 15b | 1000 | 1000
| 16b |  |  | 1400
| 17b | 1300
| 18b |  | 1400
| 19b |  |  | 1200
| 20b | 1600
| 21b |  | 1000 | 1000
| 22b | 1000 |  | 1000
| 23b | 1000 | 1000
| 24b |  | 1000 | 1000
| 25b | 1500 |  | 1500
| 26b | 2000 | 2000
| 27b |  | 1500 | 1500
| 28b | 1000 |  | 1000
| 29b | 1000 | 1000
| 30b |  | 1000 | 1000
| 31b | 1000 |  | 1000
| 32b | 1500 | 1500
| 33b |  | 2000 | 2000
| 34b | 2000 |  | 2000
| 35b | 1500 | 1500
| 36b |  | 2750 | 2750
| 37b | 1580
| 38b | 1400
| SOMA | 26320 | 25030 | 24350 | 75700 | 199.2105
Painel 3 | 1c | 1200
| 2c |  | 960
| 3c | 1100
| 4c |  |  | 1100
| 5c | 1100
| 6c |  |  | 1100
| 7c | 1200
| 8c | 1200
| 9c |  |  | 700
| 10c |  | 1000 | 1000
| 11c |  | 1000 | 1000
| 12c | 1000 | 1000
| 13c | 1000 | 1000
| 14c |  | 1000 | 1000
| 15c |  | 1000 | 1000
| 16c |  | 1000 | 1000
| SOMA | 7800 | 7960 | 7900 | 23660 | 62.2632
Painel 4 | 1d |  |  | 720
| 2d |  | 1280
| 3d | 960
| 4d | 2100
| 5d |  |  | 900
| 6d |  | 1100
| 7d |  |  | 1900
| 8d | 600
| 9d | 1000 | 1000
| 10d |  | 1000 | 1000
| 11d | 1000 |  | 1000
| 12d | 1000 | 1000
| 13d |  | 1000 | 1000
| 14d | 1000 |  | 1000
| 15d | 1000 | 1000
| 16d |  | 1000 | 1000
| SOMA | 8660 | 8380 | 8520 | 25560 | 67.2632

## Dimensionamento do condutor
ρ
0.017857
Circuito | Lc | Ic | ∑Lc.Ic | ∆V% | Vfn | Sc
1a | 40 | 7.5591 | 302.3622 | 4 | 127 | 2.1257 | 2.5
2a | 40 | 8.8189 | 352.7559 | 4 | 127 | 2.48 | 2.5
3a | 40 | 8.6614 | 346.4567 | 4 | 127 | 2.4357 | 2.5
4a | 37 | 8.6614 | 320.4724 | 4 | 127 | 2.253 | 2.5
5a | 34 | 8.6614 | 294.4882 | 4 | 127 | 2.0704 | 2.5
6a | 31 | 8.6614 | 268.5039 | 4 | 127 | 1.8877 | 2.5
7a | 28 | 8.6614 | 242.5197 | 4 | 127 | 1.705 | 2.5
8a | 25 | 8.6614 | 216.5354 | 4 | 127 | 1.5223 | 2.5
9a | 19 | 8.6614 | 164.5669 | 4 | 127 | 1.157 | 2.5
10a | 16 | 8.6614 | 138.5827 | 4 | 127 | 0.97429 | 2.5
11a | 18 | 8.6614 | 155.9055 | 4 | 127 | 1.0961 | 2.5
12a | 21 | 8.6614 | 181.8898 | 4 | 127 | 1.2788 | 2.5
13a | 24 | 8.6614 | 207.874 | 4 | 127 | 1.4614 | 2.5
14a | 27 | 9.4488 | 255.1181 | 4 | 127 | 1.7936 | 2.5
15a | 27 | 9.4488 | 255.1181 | 4 | 127 | 1.7936 | 2.5
16a | 35 | 14.9606 | 523.622 | 4 | 127 | 3.6813 | 4
17a | 45 | 9.0909 | 409.0909 | 4 | 220 | 1.4378 | 2.5
18a | 41 | 9.0909 | 372.7273 | 4 | 220 | 1.31 | 2.5
19a | 38 | 9.0909 | 345.4545 | 4 | 220 | 1.2141 | 2.5
20a | 35 | 9.0909 | 318.1818 | 4 | 220 | 1.1183 | 2.5
21a | 32 | 9.0909 | 290.9091 | 4 | 220 | 1.0224 | 2.5
22a | 29 | 9.0909 | 263.6364 | 4 | 220 | 0.92658 | 2.5
23a | 26 | 9.0909 | 236.3636 | 4 | 220 | 0.83073 | 2.5
24a | 23 | 9.0909 | 209.0909 | 4 | 220 | 0.73487 | 2.5
25a | 24 | 9.0909 | 218.1818 | 4 | 220 | 0.76682 | 2.5
26a | 27 | 9.0909 | 245.4545 | 4 | 220 | 0.86268 | 2.5
27a | 30 | 9.0909 | 272.7273 | 4 | 220 | 0.95853 | 2.5
28a | 33 | 9.0909 | 300 | 4 | 220 | 1.0544 | 2.5
29a | 33 | 9.0909 | 300 | 4 | 220 | 1.0544 | 2.5
30a | 32 | 18.1818 | 581.8182 | 4 | 220 | 2.0449 | 2.5
31a | 27 | 4.252 | 114.8031 | 4 | 127 | 0.69896 | 1.5
32a | 35 | 6.2992 | 220.4724 | 4 | 127 | 1.3423 | 1.5
33a | 35 | 18.1818 | 636.3636 | 4 | 220 | 2.2366 | 2.5
34a | 30 | 18.1818 | 545.4545 | 4 | 220 | 1.9171 | 2.5
35a | 25 | 18.1818 | 454.5455 | 4 | 220 | 1.5976 | 2.5
1b | 20 | 8.9764 | 179.5276 | 4 | 127 | 1.2621 | 1.5
2b | 20 | 9.4488 | 188.9764 | 4 | 127 | 1.3286 | 1.5
3b | 25 | 14.1732 | 354.3307 | 4 | 127 | 2.4911 | 2.5
4b | 18 | 16.5354 | 297.6378 | 4 | 127 | 2.0925 | 2.5
5b | 8 | 10.2362 | 81.8898 | 4 | 127 | 0.57572 | 2.5
6b | 15 | 14.1732 | 212.5984 | 4 | 127 | 1.4946 | 2.5
7b | 20 | 8.5039 | 170.0787 | 4 | 127 | 1.1957 | 1.5
8b | 10 | 8.6614 | 86.6142 | 4 | 127 | 0.60893 | 2.5
9b | 15 | 6.2992 | 94.4882 | 4 | 127 | 0.66429 | 2.5
10b | 10 | 4.7244 | 47.2441 | 4 | 127 | 0.33214 | 2.5
11b | 16 | 6.2992 | 100.7874 | 4 | 127 | 0.70857 | 2.5
12b | 20 | 5.4545 | 109.0909 | 4 | 220 | 0.38341 | 2.5
13b | 18 | 18.8976 | 340.1575 | 4 | 127 | 2.3914 | 2.5
14b | 15 | 7.874 | 118.1102 | 4 | 127 | 0.83036 | 2.5
15b | 10 | 9.0909 | 90.9091 | 4 | 220 | 0.31951 | 2.5
16b | 25 | 11.0236 | 275.5906 | 4 | 127 | 1.9375 | 2.5
17b | 20 | 10.2362 | 204.7244 | 4 | 127 | 1.4393 | 2.5
18b | 28 | 11.0236 | 308.6614 | 4 | 127 | 2.17 | 2.5
19b | 33 | 9.4488 | 311.811 | 4 | 127 | 2.1921 | 2.5
20b | 20 | 12.5984 | 251.9685 | 4 | 127 | 1.7714 | 2.5
21b | 20 | 9.0909 | 181.8182 | 4 | 220 | 0.63902 | 2.5
22b | 10 | 9.0909 | 90.9091 | 4 | 220 | 0.31951 | 2.5
23b | 33 | 9.0909 | 300 | 4 | 220 | 1.0544 | 2.5
24b | 33 | 9.0909 | 300 | 4 | 220 | 1.0544 | 2.5
25b | 20 | 13.6364 | 272.7273 | 4 | 220 | 0.95853 | 2.5
26b | 18 | 18.1818 | 327.2727 | 4 | 220 | 1.1502 | 2.5
27b | 16 | 13.6364 | 218.1818 | 4 | 220 | 0.76682 | 2.5
28b | 11 | 9.0909 | 100 | 4 | 220 | 0.35146 | 2.5
29b | 9 | 9.0909 | 81.8182 | 4 | 220 | 0.28756 | 2.5
30b | 9 | 9.0909 | 81.8182 | 4 | 220 | 0.28756 | 2.5
31b | 9 | 9.0909 | 81.8182 | 4 | 220 | 0.28756 | 2.5
32b | 25 | 13.6364 | 340.9091 | 4 | 220 | 1.1982 | 2.5
33b | 24 | 18.1818 | 436.3636 | 4 | 220 | 1.5336 | 2.5
34b | 20 | 18.1818 | 363.6364 | 4 | 220 | 1.278 | 2.5
35b | 20 | 13.6364 | 272.7273 | 4 | 220 | 0.95853 | 2.5
36b | 25 | 25 | 625 | 4 | 220 | 2.1966 | 4
37b | 15 | 12.4409 | 186.6142 | 4 | 127 | 1.312 | 1.5
38b | 30 | 11.0236 | 330.7087 | 4 | 127 | 2.325 | 2.5
1c | 25 | 9.4488 | 236.2205 | 4 | 127 | 1.6607 | 2.5
2c | 32 | 7.5591 | 241.8898 | 4 | 127 | 1.7006 | 2.5
3c | 7 | 8.6614 | 60.6299 | 4 | 127 | 0.42625 | 2.5
4c | 9 | 8.6614 | 77.9528 | 4 | 127 | 0.54804 | 2.5
5c | 13 | 8.6614 | 112.5984 | 4 | 127 | 0.79161 | 2.5
6c | 18 | 8.6614 | 155.9055 | 4 | 127 | 1.0961 | 2.5
7c | 24 | 9.4488 | 226.7717 | 4 | 127 | 1.5943 | 2.5
8c | 30 | 9.4488 | 283.4646 | 4 | 127 | 1.9929 | 2.5
9c | 40 | 5.5118 | 220.4724 | 4 | 127 | 1.55 | 2.5
10c | 7 | 9.0909 | 63.6364 | 4 | 220 | 0.22366 | 2.5
11c | 9 | 9.0909 | 81.8182 | 4 | 220 | 0.28756 | 2.5
12c | 13 | 9.0909 | 118.1818 | 4 | 220 | 0.41536 | 2.5
13c | 18 | 9.0909 | 163.6364 | 4 | 220 | 0.57512 | 2.5
14c | 24 | 9.0909 | 218.1818 | 4 | 220 | 0.76682 | 2.5
15c | 30 | 9.0909 | 272.7273 | 4 | 220 | 0.95853 | 2.5
16c | 40 | 9.0909 | 363.6364 | 4 | 220 | 1.278 | 2.5
1d | 13 | 5.6693 | 73.7008 | 4 | 127 | 0.51814 | 1.5
2d | 24 | 10.0787 | 241.8898 | 4 | 127 | 1.7006 | 2.5
3d | 40 | 7.5591 | 302.3622 | 4 | 127 | 2.1257 | 2.5
4d | 16 | 16.5354 | 264.5669 | 4 | 127 | 1.86 | 2.5
5d | 20 | 7.0866 | 141.7323 | 4 | 127 | 0.99643 | 2.5
6d | 30 | 8.6614 | 259.8425 | 4 | 127 | 1.8268 | 2.5
7d | 40 | 14.9606 | 598.4252 | 4 | 127 | 4.2072 | 4
8d | 15 | 4.7244 | 70.8661 | 4 | 127 | 0.49822 | 2.5
9d | 7 | 9.0909 | 63.6364 | 4 | 220 | 0.22366 | 2.5
10d | 10 | 9.0909 | 90.9091 | 4 | 220 | 0.31951 | 2.5
11d | 13 | 9.0909 | 118.1818 | 4 | 220 | 0.41536 | 2.5
12d | 16 | 9.0909 | 145.4545 | 4 | 220 | 0.51122 | 2.5
13d | 19 | 9.0909 | 172.7273 | 4 | 220 | 0.60707 | 2.5
14d | 25 | 9.0909 | 227.2727 | 4 | 220 | 0.79878 | 2.5
15d | 30 | 9.0909 | 272.7273 | 4 | 220 | 0.95853 | 2.5
16d | 34 | 9.0909 | 309.0909 | 4 | 220 | 1.0863 | 2.5